## Sheet1
设计单位
云南省设计院集团建设有限公司
D I Group Construction Co.,Ltd.
电话 TEL:0871-67171943
地址 ADD:云南省昆明市拥金路1号
企业资质
[17 empty] | 细格栅(PL 表及电缆表 | [29 empty] | 建筑行业(建筑工程)甲级(A153013371)
风景园林工程设计专业乙级(A253013378)
市政行业(给水、排水、道路工程)专业
乙级(A253013378)
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | A0 |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米)
城乡规划编制乙级([云]城规编182008)
1 | 1 | 回转式细格栅机×1 |  | 手动 自 动 运行 停止正常/故障启动/停止 | [20 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 10×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
规划签章
2 | 2 | 潜污泵x 了 |  | 手动 亭止常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 10×1.5 |  | 90 | 90 | SC25
3 | 3 | 轴流风机× |  | 于 动 过力矩 开到位 关到位 开阀 关阀 | [20 empty] | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 14×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
4 | 4 | 螺旋输送压榨一体机× |  | 于 常/故 障启 动停，止 | [20 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 10×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
5 | 5 | CD1型电动葫芦水 |  | 于动 目 动 | [9 empty] | 停止正常/故障启动/停止 | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 10×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
6 | 6 | 砂水分离器x |  | 手动目 动还 | [9 empty] | 停止正常/故障启动/停止 | [10 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 10×1.5 |  | 60 | 60 | SC25
7 | 7 | 升杆式排泥阀×4 |  | 手动自动 运行停止 过力矩 开到位关到位开阀 关阀 | [20 empty] | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 10×1.5 |  | 60 | 60 | SC25 |  |  | 出图签章
8 | 8 | 手电两用铸铁镶铜圆啊 |  | 门 × 手动 动 还 过力矩开到位关到位开阀关阀 | [20 empty] | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 14×1.5 |  | 140 | 140 | SC25
9 | 9 | 内进流格珊除污机× |  | 于 动 达 | [9 empty] | 导止 上常/故障启动停止 | [10 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 10×1.5 |  | 40 | 40 | SC25
10 | 10 | 中压冲洗水泵×1 |  | 手动 自 动 运行停 止 正 常 / 故 障 启 动 停 止 | [20 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC1 |  | 10×1.5 |  | 40 | 40 | SC25
11 | 11 | 超声波液位差计 |  | 液位信号 | [31 empty] | LdT-101 |  | PLC1 |  | 2×2×1.5 |  | 40 | 40 | SC25
12 | 12 | 总磷检测仪 |  | TP含量 | [31 empty] | TP-101 |  | PLC1 |  | 2×2×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
13 | 13 | 总氮检测仪 |  | N含量 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | TN-101 |  | PLC1 |  | 2×2×1.5 |  | 30 | 30 | SC25 |  |  | 专业注册签章
14 | 14 | COD检测仪 |  | COD含量 | [31 empty] | COD-101 |  | PLC1 |  | 2×2×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
15 | 15 | SS检测仪 |  | SS浓度 | [31 empty] | SS-101 |  | PLC1 |  | 2×2×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
16 | 16 | 进水电磁流量计 |  | 流量信号 | [30 empty] | 1 | FT-101 |  | PLC1 |  | 2×2×1.5 |  | 50 | 50 | SC25
17 | 17 | NH3-N检测仪 |  | NH3-N含量 | [31 empty] | NH3-N-101 |  | PLC1 |  | 2×2×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
18 | 18 | PH 检测仪 |  | PH值 | [31 empty] | PH/T-101 |  | PLC1 |  | 2×2×1.5 |  | 30 | 30 | SC25 |  |  | 施工图审查合格签章
平面示意：
配水井及二沉涸LC2)¦ )表及电缆表
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | AO |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米)
1 | 1 | 潜污泵 了 |  | 手动/自动运行/停止正常/故障 启动/停止调速控制信号反馈 | [20 empty] | 9 | 9 | 了 |  |  | 了 |  |  | 3 | 3 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 14×1.5 |  | 90 | 90
2 | 2 | 潜污泵2 |  | 手动自 动 运行 停 止 正 常 故障 启动/停止调速控制信号反馈 | [20 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 14×1.5 |  | 90 | 90
3 | 3 | 调节宴门2 |  | 手动 自动运行，停止 正常/故障 启动/停止开到位 关到位 | [20 empty] | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 14×1.5 |  | 90 | 90
k
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | A0 |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米)
1 | 1 | 混合液回流泵了 |  | 手动/自动运行/停止正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 9 | 9 | 了 | [8 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 14×1.5 |  | 40 | 40 | SC25
2 | 2 | 排泥泵 2 |  | 手动自 动 正常 故障启动/停止调速控制信号反馈 | [20 empty] | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 14×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
3 | 3 | 电动活塞式空气调流阀 |  | 手动自 动A | [8 empty] | 停止 过力矩 开到位 关到位 开阀 关阀 | [11 empty] | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 14×1.5 |  | 40 | 40 | SC25
4 | 4 | 潜水搅拌机 6 |  | E常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 10×1.5 |  | 180 | 180 | SC25
5 | 5 | 大直径双曲叶轮搅拌机× |  | 于政目 动 | [10 empty] | 正常/故障启动/停止 | [9 empty] | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 10×1.5 |  | 180 | 180 | SC25 |  |  | 位签署 |  | 实 名 |  |  | 签 名
6 | 6 | 手电一体方形铸铁闸极x |  | 干 自 动还个 | [8 empty] | 停止 过力矩 开到位 关到位 开阀 关阀 | [11 empty] | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 10×1.5 |  | 600 | 600 | SC25
[47 empty] | 项目负责 |  | 段亚平
7 | 7 | 水平螺旋桨泵× 4 |  | 于2 运个 | [11 empty] | 正党/故暗 出 中 | 启动/停止 | [7 empty] | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 10×1.5 |  | 150 | 150 | SC25
8 | 8 | 多级离心鼓风机 |  | 手动/自动 运行/停止 正常/故障 启动/停止 (鼓风机房) | [20 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 10×1.5 |  | 30 | 30 | SC25 |  |  | 审 定 |  | 太 白 |  |  |  | 白
9 | 9 | 自吸式曝气机 |  | 手动自 动运行 停止 止常/故障 启动/停止 (储泥池) | [20 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 10×1.5 |  | 30 | 30 | SC25 |  |  | 审 核 |  | 王成忠 |  | 王g 忠
10 | 10 | 污 混激 度计 |  | 污泥浓度 | [25 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  | MLSS-201~204 |  | PLC2 |  | 2×2×1.5 |  | 160 | 160 | SC25
11 | 11 | 仪 |  | DO含量 | [25 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  | DO-201~204 |  | PLC2 |  | 2×2×1.5 |  | 160 | 160 | SC25 |  |  | 专业负责 |  | 任世周 |  |  | 任世围
12 | 12 | 仪 |  | ORP含量 | [25 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  | ORP-201~204 |  | PLC2 |  | 2×2×1.5 |  | 160 | 160 | SC25 |  |  | 校 对 |  | 王海洋 |  |  | 珍率
13 | 13 | 检测仪 |  | PH值 | [25 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  | PH/T-201~202 |  | PLC2 |  | 2×2×1.5 |  | 80 | 80 | SC25
14 | 14 | 超声波液位计 |  | 液位信号 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | LT-201 |  | PLC2 |  | 2×2×1.5 |  | 40 | 40 | SC25 |  |  | 设 计 |  | 任世周 |  |  | 任世用
叹 l
15 | 15 | 3-N检测仪 |  | NH3-N含量 | [25 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  | NH3-N-201~202 |  | PLC2 |  | 2×2×1.5 |  | 160 | 160 | SC25
|  | 1~4#NO3-N检测仪 |  | NO3-N含量 | [25 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  | NO3-N-201~202 |  | PLC2 |  | 2×2×1.5 |  | 160 | 160 | SC25 |  |  | 建设单位绿色工业投资(宁洱)有限公司
[47 empty] | 项目名称 |  | 云南思茅产业园区宁洱区基础设施配套
一期污水处理厂及配套工程
[47 empty] | 子项名称 |  |  | 自控
[47 empty] | 工程编号 |  | JSGSSJ-2022-014
[47 empty] | 版本号 |  | V 1.0
[47 empty] | 阶 段 |  | 施工图 专 业 自控
[47 empty] | 图纸名称 |  | PLC I/0表及电缆表一
[47 empty] | 图 号 |  | ZK-12 期 2023.10
设计单位
云南省设计院集团建设有限公司 D I Group Construction Co.,Ltd.
电话 TEL:0871-67171943
地址 ADD:云南省昆明市拥金路1号 企业资质
建筑行业(建筑工程)甲级(A153013371) 风景园林工程设计专业乙级(A253013378) 市政行业(给水、排水、道路工程)专业 乙级(A253013378)
城乡规划编制乙级([云]城规编182008) 规划签章
污泥脱水机房、储泥池和册药间() 0表及电缆表
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | A0 |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米)
1 | 1 | 污泥螺杆泵 4 |  | 手动，自 动 正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC3 |  | 10×1.5 |  | 320 | 320 | SC25 |  |  | 出图签章
2 | 2 | 一体化溶解加药装置4 |  | 手动，自 动 运行 停止 正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC3 |  | 10×1.5 |  | 320 | 320 | SC25
3 | 3 | 预浓缩叠螺污水脱泥一体 |  | 析 |  |  | 手动自，动 运行 | [6 empty] | 停止正常/故障 启动/停止 | [10 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC3 |  | 10×1.5 |  | 160 | 160 | SC25 | [5 empty] | 设备配套控制箱
4 | 4 | 刮板输送机 2 |  | 手动 目 动运行 停止 正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC3 |  | 10×1.5 |  | 160 | 160 | SC25
5 | 5 | Z型刮板输送机 |  | 手动 动 还行 导止 | [11 empty] | 正常/故障 启动/停止 | [8 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC3 |  | 10×1.5 |  | 700 | 700 | SC25
6 | 6 | 加药计量泵 2 |  | 于 动 /停止正常/故障调速控制 | [20 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC3 |  | 10×1.5 |  | 280 | 280 | SC25
7 | 7 | T35型轴流通风机2 |  | 手动 自 动运 止 | [9 empty] | 故障启动/停止 | [10 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC3 |  | 14×1.5 |  | 60 | 60 | SC25 |  |  | 专业注册签章
8 | 8 | LX电动单梁悬描起重机 |  | 手动自 动运 行停 止正 常故 动/停止 | [20 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC3 |  | 14×1.5 |  | 60 | 60 | SC25
9 | 9 | 污泥气泄漏报警装置1 |  | 泄露报警信号 | [20 empty] | 6 | 6 | [9 empty] | 由设备配套提供 |  | PLC3 |  | 14×1.5 |  | 60 | 60 | SC25
10 | 10 | [36 empty] | PLC3
11 | 11 | PAM加药系统1 套 |  | 由厂家配套提供(预留以太网通讯) | [33 empty] | PLC3
12 | 12 | PAC加药系统1 套 |  | 由厂家配套提供(预留以太网通讯) | [33 empty] | PLC3 | [8 empty] | 施工图审查合格签章
13 | 13 | 乙酸钠加药系统1套 |  | 由厂家配套提供(预留以太网通讯) | [33 empty] | PLC3
平面示意：
二次提升泵房及高密度沉淀池) 表及电缆表
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | A0 |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米)
1 | 1 | 中途提升泵(潜污泵)3 |  | 手动 运行 停止正常 故障启动/停止调速控制信号反馈 | [20 empty] | 9 | 9 | 了 |  |  | 了 |  |  | 了 |  |  | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 14×1.5 |  | 90 | 90
2 | 2 | 配水宴门 |  | 手动 自 动运行 停止 正常 故障 启动/停止 | [20 empty] | 了 | [10 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 14×1.5 |  | 30 | 30
了 |  | 搅拌机 2 |  | 手动 自 动运行 停止正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 14×1.5 |  | 60 | 60
4 | 4 | 中心传动式刮泥机 1 |  | 手动 目 动 运行 停止正常/故 动/停止 | [20 empty] | 3 | 3 | [9 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 10×1.5 |  | 30 | 30
5 | 5 | 污泥凸轮泵 了 |  | 手动 自 动 运行 停止正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 9 | 9 | 了 | [8 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 10×1.5 |  | 90 | 90
6 | 6 | 电动刀闸阀 10 |  | 手动/自动 运停 /过力矩 开到位 关到位 开阀 关阀 | [20 empty] | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC4 |  | 14×1.5 |  | 300 | 300
7 | 7 | 总磷检测仪 | [33 empty] | TP-301 |  | PLC4 |  | 2 ×1.5 |  | 30 | 30
8 | 8 | 电磁流量计 | [32 empty] | 2 | FT-301~302 |  | PLC4 |  | 2 ×1.5 |  | 30 | 30
9 | 9 | 液位计 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | LT-301 |  | PLC4 |  | 2 ×1.5 |  | 30 | 30
10 | 10 | 超声波泥水界位仪 | [33 empty] | NS-301 |  | PLC4 |  | 2×1.5 |  | 30 | 30
[47 empty] | 位签署 |  | 实 名 |  |  | 签 名
[47 empty] | 项目负责 |  | 段亚平
[47 empty] | 审 定 |  | 太 白
[47 empty] | 审 核 |  | 王成忠 |  | 王g 忠
[47 empty] | 专业负责 |  | 任世周 |  |  | 任世围
[47 empty] | 校 对 |  | 王海洋 |  |  | 珍率
[47 empty] | 设 计 |  | 任世周 |  |  | 任世用
以 l
建设单位绿色工业投资(宁洱)有限公司
[47 empty] | 项目名称 |  | 云南思茅产业园区宁洱区基础设施配套
一期污水处理厂及配套工程
[47 empty] | 子项名称 |  |  | 自控
[47 empty] | 工程编号 |  | JSGSSJ-2022-014
[47 empty] | 版本号 |  | V 1.0
[47 empty] | 阶 段 |  | 施工图 专 业 自控
[47 empty] | 图纸名称 |  | PLC I/0表及电缆表二
[47 empty] | 图 号 |  | ZK-13 期 2023.10
设计单位
云南省设计院集团建设有限公司 D I Group Construction Co.,Ltd.
电话 TEL:0871-67171943
地址 ADD:云南省昆明市拥金路1号 企业资质
建筑行业(建筑工程)甲级(A153013371) 风景园林工程设计专业乙级(A253013378) 市政行业(给水、排水、道路工程)专业 乙级(A253013378)
城乡规划编制乙级([云]城规编182008) 规划签章
事故调节池RLC5) )表及电缆表
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | A0 |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米)
1 | 1 | 潜水混流泵×2 |  | 手动，自 动 运 行 停止正常/故障启动/停止调速控制信号反馈 | [20 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 14×1.5 |  | 80 | 80 | SC25 |  |  | 出图签章
2 | 2 | 潜水推流器2 |  | 手动，自动运行/停止正常/故障启动/停止 | [20 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 1&1.5 |  | 40 | 40 | SC25
3 | 3 | 事故池污水提升泵 |  | 手 动自，动运行/ 停止 正常/故障 启动/停止调速控制 信号反馈 | [20 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC2 |  | 10×1.5 |  | 80 | 80 | SC25
[13 empty] | 滤布滤池、臭氧接触池、臭氧投师间 ) )表及电缆表 | [33 empty] | 专业注册签章
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | A0 |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米)
1 | 1 | 反冲洗泵x 1 |  | 手动 动 运行/停止 正常，故障 启动/停止 | [20 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 7×1.5 |  | 60 | 60 | SC25
2 | 2 | 旋转驱动电机 |  | 手动 止常 故障启动/停止 | [20 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 10×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
3 | 3 | 电动球阀 |  | 手动 自 动 正常故障 开到位关到位开阀 关阀 | [20 empty] | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 14×1.5 |  | 760 | 760 | SC25 |  |  | 施工图审查合格签章
4 | 4 | 出水进水堰板1 |  | 手动 区 个停止正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 7×1.5 |  | 160 | 160 | SC25
5 | 5 | 风机 1 |  | 手动 还个亭止 正常 故障 启动/停止 | [20 empty] | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 7×1.5 |  | 320 | 320 | SC25
6 | 6 | 臭氧投加系统1 | [33 empty] | 设备厂家配套PLC控制 |  | 箱 PLC5 |  | 7×1.5 |  | 120 | 120 | SC25
7 | 7
8 | 8 | 超声波液位计 |  | 液位信号 | [31 empty] | LT-501 |  | PLC5 |  | 2×1.5 |  | 80 | 80 | SC25
9 | 9 | 投加分配流量计 |  | 流量信号(DN15) | [31 empty] | AF-501 |  | PLC5 |  | 2×1.5 |  | 60 | 60 | SC25 |  |  | 平面示意：
10 | 10
巴氏计量槽、尾水提升、除嗅[C5 表及电缆表
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | AO |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米)
1 | 1 | 潜水泵 6 |  | 手 动自 动运 行停止正常/故障 启动/停止调速控制信号反馈 | [20 empty] | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 7×1.5 |  | 40 | 40 | SC25
2 | 2 | 离子除臭设备1 |  | 手动自动运行/停止正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 14×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
3 | 3 | 离心风机 1 |  | 手动，自 动 A | [8 empty] | 行/停止正常/故障启动/停止 | [11 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 10×1.5 |  | 20 | 20 | SC25
4 | 4 | 铸铁镶铜阀门1 |  | 手动自动运行/停止正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 了 |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 7×1.5 |  | 160 | 160 | SC25
5 | 5
6 | 6 | 超声波液位计 |  | 液位信号 | [31 empty] | LT-401 |  | PLC5 |  | 2×2×1.5 |  | 80 | 80 | SC25
7 | 7 | WL1A1型超声波明渠流 |  | 量计 流量信号(DN15) | [31 empty] | FT/C-401 |  | PLC5 |  | 2×2×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
8 | 8
9 | 9
10 | 10
[7 empty] | 紫外消毒(远期) | [27 empty] | 表及电缆表
序号 |  | 设备名称 |  | 信号名称 | [20 empty] | DI |  | DO |  |  | Al |  |  | A0 |  | RS485 | 信号起点 |  | 信号终点 |  | 电缆规格KVVP |  | 长度(米) |  | 保护管径 | 长度(米) |  | 位签署 |  | 实 名 |  |  | 签 名
1 | 1 | 空压机 2 |  | 手动 | [8 empty] | 运行/停止正常/故障启动/停止 | [11 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 10x1.5 |  | 40 | 40 | SC25
[47 empty] | 项目负责 |  | 段亚平
2 | 2 | 紫外消毒模块2 |  | 手动自 动 个 停止正常/故障 启动/停止 | [20 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 10×1.5 |  | 30 | 30 | SC25
了 |  | 水位传感器 2 |  | 手动/自动运行/停止过力矩 开到位关到位 开阀 关阀 | [25 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 设备配套控制箱 |  | PLC5 |  | 2 ×1.5 |  | 60 | 60 | SC25 |  |  | 审 定 |  | 太 白 |  |  |  | 白
[47 empty] | 审 核 |  | 王成忠 |  | 王g 忠
[47 empty] | 专业负责 |  | 任世周 |  |  | 任世围
[47 empty] | 校 对 |  | 王海洋 |  |  | 珍率
[47 empty] | 设 计 |  | 任世周 |  |  | 任世用
以 l
建设单位绿色工业投资(宁洱)有限公司
[47 empty] | 项目名称 | 云南思茅产业园区宁洱区基础设施配套
一期污水处理厂及配套工程
[47 empty] | 子项名称 |  |  | 自控
[47 empty] | 工程编号 |  | JSGSSJ-2022-014
[47 empty] | 版本号 |  | V 1.0
[47 empty] | 阶 段 |  | 施工图 专 业 自控
[47 empty] | 图纸名称 |  | PLC I/0表及电缆表三
[47 empty] | 图 号 |  | ZK-14 日 期 2023.10
设计单位
云南省设计院集团建设有限公司
[17 empty] | 自控主要设备材料表 | [28 empty] | D I Group Construction Co.,Ltd.
电话 TEL:0871-67171943
地址 ADD:云南省昆明市拥金路1号
企业资质
建筑行业(建筑工程)甲级(A153013371)
风景园林工程设计专业乙级(A253013378)
号 序 | [5 empty] | 称 | [11 empty] | 刑 尘 头死作 | [18 empty] | 位 单 |  | 料县 奶 里
市政行业(给水、排水、道路工程)专业
乙级(A253013378)
1 | [5 empty] | Lr1 皿 | [11 empty] | 酷睿双核4OG/2GRAM/6OGHD | [18 empty] | △ 口 |  | 2 | [6 empty] | 城乡规划编制乙级([云]城规编182008)
规划签章
2 | 2 | [16 empty] | 32”CRT/10/100M网#/DVD
了 | [5 empty] | 数 据 | [11 empty] | RH5885 V5(8硬盘直通机箱) | [18 empty] | 人 口
4 | 4 | [6 empty] | B |  | 及 服 | [7 empty] | RH2288H V3(8硬盘直通机箱) | [18 empty] | 人 口 | [8 empty] | 出图签章
5 | 5 | [8 empty] | 源 V/ | [7 empty] | 6KVA,1h | [18 empty] | 人 口
6 | 6 |  |  |  |  | 半地 加 |  | 木 | [9 empty] | 1电口，1光口 | [18 empty] | 对 |  | 6
/ | [5 empty] | 千 水W W |  | N | [9 empty] | 4口，16电口 | [18 empty] | 人口 | [8 empty] | 专业注册签章
8 | 8 |  |  |  |  | // 2/ |  | 干 朴 √ N | [9 empty] | 最大打印幅面：A3 ,1200x1200dpi | [18 empty] | 人 口
9 | 9 |  |  |  |  | 切 心 |  |  | 流 边 公 作 |  |  | 兀 单 一 不 日 业 接 | [5 empty] | 4x3,46”,16:9,1920x1080 | [18 empty] | 套 |  |  |  | 共 |  | 块 \
0 | 0 |  |  |  |  | 哄 奋 码 幼解 频 视 络 网 清 高 | [11 empty] | L+ 4 há / 文持1O路1U | [7 empty] | ) 网 致 惧 修 机 解 矶 有 冲 双 ' y | [10 empty] | 人 口 | [8 empty] | 施工图审查合格签章
11 | 11 |  |  |  |  | 拼接控 人E | [11 empty] | DVI/HDMI¦矩阵控制器12进12出 | [18 empty] | 人口
12 | 12 |  |  |  |  | 拼 接屏 专 用工 | [5 empty] | 龙 /VF 木 | [5 empty] | 定制 | [18 empty] | 套
13 | 13 |  |  |  |  | HH/\LHH | [11 empty] | ( AN N\ Z ’) 工阳上 西故心 S C A D A J . J 2 , 九 帐 点 ， 元 整 放 | [18 empty] | 套 | [8 empty] | 平面示意：
[18 empty] | 、 )A3.52,无限点，运行版 | [18 empty] | 套
1C | [5 empty] | 库 工 业 | [11 empty] | KingHistorian,1500点 | [18 empty] | 套
/( O | [5 empty] | ) 4 x 件 八 | [30 empty] | 套
17 | [5 empty] | 应用起件 应用铁件 | [30 empty] | 套
18 | 18 |  |  |  |  | 操 | [11 empty] | 1200x900x750,配椅子 | [18 empty] | 组 |  | 4
1.Q U | [5 empty] | T 44 T |  | 木 | [9 empty] | 99 10 | [18 empty] | 人 口
20 | 20 |  |  |  |  | 半缆 /U | [11 empty] | 六芯多模 | [18 empty] | 米
21 | 21 |  |  |  |  | 知彗 . 日 心 |  |  |  | 软 |  | 统 | [5 empty] | , 上儿五位在火立也儿取/明]固 H 7\HA F H H / ¦ y / ² / Y x + X ¦ 9 山 田女业求统朱成简徒医床化反开图纸 | [18 empty] | 项
22 | 22 |  |  |  |  | )¦ / 控 制 | [11 empty] | Q ( ( ) ‘ ) ‘ ) ( ( )JXA]¦X// | [9 empty] | 即 一 HU |  |  | ( # 由 开 早 由 将 根 块 。 开 天 中 州 N/1AA) ¦N 小 | [5 empty] | 人 口 |  | 5 |  | 07出A县 0叫木里
[45 empty] | 位签署 项目负责 审 定 审 核 专业负责 校 对 设 计 叹 l |  | 实 名 段亚平 太 白 王成忠 任世周 王海洋 任世周 |  | 签 名 白 王g 忠 任世围 珍率 任世用
23 | 23 | [16 empty] | JPS1kVA,1h)交换机(2光口,4电口) L 山 说 件 民 明 1山 山习 体由即 世放林 大，电细床护奋，站寸，中同继电态，致借寺寺
24 | 24
[6 empty] | 控制 儿此 川 | [11 empty] | <VVP-7x1.5 | [18 empty] | 米 |  | 860
ZO | [17 empty] | 人VVP-10x1.5 | [18 empty] | 米 |  | 385C
7 Z/ | [17 empty] | 人VVP-14x1.5 | [18 empty] | 米 |  | 17QC ¦/OU
建设单位绿色工业投资(宁洱)有限公司
[18 empty] | )JYVP-2x2x1 | [18 empty] | 米 |  | 620
0Q LJ | [5 empty] | 比托八+ | [11 empty] | 由去 业 系 统 佳 成 商 坦 供 深 化 设 计 风 纸 √ 小 死 未 成 何 低 云 不 化 双 红 | [18 empty] | 项
[46 empty] | 项目名称 子项名称 工程编号 版本号 阶 段 图纸名称 图 号 | 云南思茅产业园区宁洱区基础设施配套 一期污水处理厂及配套工程 自控 JSGSSJ-2022-014 V 1.0 施工图 专 业 自控 自控主要设备材料表 ZK-15 日 期 2023.10
设计单位
[5 empty] | 仪表设备材料表 | [24 empty] | 云南省设计院集团建设有限公司
DI Group Construction Co.,Ltd.
电话 TEL:0871-67171943
序号 | 图例 |  | 设备名称 | [7 empty] | 型号或规格 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  | 地址 ADD:云南省昆明市拥金路1号
企业资质
|  |  | 超声波液位差计 | [7 empty] | O~5m | [7 empty] | 套 | [5 empty] | 细格栅
1 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 建筑行业(建筑工程)甲级(A153013371)
|  |  | pH 「检测仪 |  |  |  |  | 4~10pH,0~50℃ | [10 empty] | 套 | [5 empty] | 进水 |  |  |  | 风景园林工程设计专业乙级(A253013378)
2 | [21 empty] | 1 | [6 empty] | 市政行业(给水、排水、道路工程)专业
|  |  | COD检测仪 | [15 empty] | 套 | [5 empty] | 进水 |  |  |  | 乙级(A253013378)
了 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | 城乡规划编制乙级([云]城规编182008)
4 |  |  | 氨氮检测仪 | [6 empty] | 0~300mg/ | [8 empty] | 套 | [5 empty] | 进水 |  |  |  | 规划签章
1
5 |  |  | SS检测仪 | [6 empty] | 20~400mç | [8 empty] | 套 |  |  | 1 |  |  | 进水
6 |  |  | TP检测仪 | [15 empty] | 套 |  |  | 1 |  |  | 进水
7 |  |  | N检测仪 | [6 empty] | 0~100mg | [8 empty] | 套 |  |  | 1 |  |  | 进水 |  |  |  | 出图签章
8 |  |  | 电磁流量计 | [5 empty] | 分体式，4~20mA | [9 empty] | 套 |  |  | 1 |  |  | 进水
9 |  |  | MLSS仪 |  |  |  | 0~10g/L,机械清洗 | [11 empty] | 套 | 4 |  |  |  |  | 生化池
10 |  |  | DO 仪 |  | 0~10mc 金属电极，机械清洗 | [13 empty] | 套 | 4 |  |  |  |  | 生化池 |  |  |  | 专业注册签章
11 |  |  | ORP 仪 |  |  |  | -500mV~+500mV | [11 empty] | 套 | 4 |  |  |  |  | 生化池
12 |  |  | 「检测仪 | [6 empty] | 量程0-14 | [8 empty] | 套 | 2 |  |  |  |  | 生化池
13 |  | NH3-N 检测仪 | [6 empty] | 量程0-10mg, | [9 empty] | 套 | 4 |  |  |  |  | 生化池
lJ | [28 empty] | 施工图审查合格签章
14 |  |  | NO3-N 仪 | [5 empty] | 量程)-10m | [9 empty] | 套 | 4 |  |  |  |  | 生化池
15 |  |  | 超声波液位计 | [6 empty] | 量程0-10m | [8 empty] | 套 | 1 |  |  |  |  | 生化池
lU
16 |  | 超声波明渠流量计 | [16 empty] | 套 |  | 1 |  |  | 巴士计量槽
¦O
平面示意：
1¦ |  |  | 超声波液位计 | [15 empty] | 套 |  |  |  |  | 污水提升泵井
[10 empty] | 0-10m | [9 empty] | 1
18 |  |  | 总磷检测仪 | [17 empty] | 1 |  |  | 高效沉淀池
10 |  |  | 电磁流量计 | [6 empty] | DN100 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 高效沉淀池
¦U
20 |  |  | 液位计 | [20 empty] | 高效沉淀池
21 |  |  | 超声波泥水界位仪 | [5 empty] | 量程：O~6m,分体式，数显 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 高效沉淀池
22 |  | 超声波液位计 | [6 empty] | 量程0-5m | [14 empty] | 滤布滤池
2∠3J |  | 投加分配流量计 | [7 empty] | DN15 | [13 empty] | 臭氧投加间
24
25
26
27 | [28 empty] | 岗位 签署 项目负责 审 定 审 核 专业负责 校 对 设 计 |  |  | 实 名 段亚平 太 白 王成忠 任世周 王海洋 任世周 |  | 签 名 王g 忠 任世围 场率 任世用
28
29
30
31
32
33 | [28 empty] | 建设单位绿色工业投资(宁洱)有限公司
34
35 | [28 empty] | 项目名称 子项名称 工程编号 版本号 阶 段 图纸名称 图 号 |  | 云南思茅产业园区宁洱区基础设施配套 一期污水处理厂及配套工程 自控 JSGSSJ-2022-014 V 1.0 施工图 专 业 自控 仪表设备材料表 ZK-16 日 期¦2023.10
36
口
不 四
日 册
管
破
号
99
H
益
库
制
所
A
阵
T
印
务器